## 可视化WebSocket订阅接口-解析字段说明
归属项目 | 1级分类(标签) | 1级名称(资产名称) | 2级分类(标签) | 2级名称(资产名称) | 中文名 | 遥测属性key | 单位 | 字符类型 | 备注 | 公式生效
仙人山项目 | 站内概况 | SITE_OVERVIEW |  | G42_HIGHWAY_XIANRENSHAN:P_L | 总用电功率 | totalConsumptionPower | kW | 双精度：0.00 | SSP1_GP4,5,6,7,9_IED1:P + SSP1_GP11~16_IED1:P + PDR4_LP1_IED1:P + PDR4_LP9_IED1:P + abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P], abs[]为绝对值运算 | 已编制生效
|  |  |  | G42_HIGHWAY_XIANRENSHAN:P_G | 总发电功率 | totalGenerationPower | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P + SSP1_GP8_IED1:P] | 已编制生效
| 告警信息 | ALARM_INFO |  |  | 告警详情 | alarmDetail | 字符类型 | 字符类型 | 电压越限（400V母线相电压PDR1_LP1_IED1/PDR1_LP9_IED1/PDR4_LP1_IED1/PDR4_LP9_IED1），开关变位 | 已编制生效 | ①Ua 超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归； ②Ub超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归； ③Uc 超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归；
[5 empty] | 时间 | ts | 字符类型 | 字符类型
| 新能源 | 仙人山（移到网关设备，计算公式也从资产改到网关，后面对应的资产删掉；同时遥测命名要加前缀） | 光伏发电 | NEW_ENERGY_PV_GENERATION | 装机容量 | GFFD_pvInstalledCapacity | kWp | 双精度：0.00 | 2812.9 | 已编制生效
[5 empty] | 在线容量 | GFFD_pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00 | 尽量获取每个光伏逆变器的通信+运行ok状态？
[5 empty] | 实发功率 | GFFD_pvActualPower | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P] | 已编制生效
[5 empty] | 发电总量 | GFFD_pvTotalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | 从积能获取
[5 empty] | 收益总量 | GFFD_pvTotalIncome | 万元 | 双精度：0.00 | ？？？
|  |  | 风力发电 | NEW_ENERGY_WIND_GENERATION | 装机容量 | FLFD_pvInstalledCapacity | kW | 双精度：0.00 | 5600 | 已编制生效
[5 empty] | 在线容量 | FLFD_pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00
[5 empty] | 实发功率 | FLFD_pvActualPower | kW | 双精度：0.00 | abs[SSP1_GP16_IED1:P] | 已编制生效
[5 empty] | 发电总量 | FLFD_pvTotalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | 从积能获取
[5 empty] | 收益总量 | FLFD_pvTotalIncome | 万元 | 双精度：0.00 | ？？？
|  |  | 柔直互联 | NEW_ENERGY_FLEXIBLE_DC_INTERCONNECTION | 装机容量 | RZHL_pvInstalledCapacity | kW | 双精度：0.00 | 0 | 按0设置
[5 empty] | 在线容量 | RZHL_pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 当前功率 | RZHL_currentPower | kW | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 正向转移电量 | RZHL_forwardEnergy | MWh | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 反向转移电量 | RZHL_reverseEnergy | MWh | 双精度：0.00 |  | 按0设置
|  |  | 储能系统 | NEW_ENERGY_ENERGY_STORAGE_SYSTEM | 装机容量 (功率/容量) | CNXT_installedCapacity/CNXT_ratedEnergy | kW/kWh | 双精度：0.00 | 0 | 按0设置
[5 empty] | 在线容量 (功率/容量) | CNXT_onlineCapacity/CNXT_availableEnergy | kW/kWh | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 实时功率 | CNXT_realTimePower | kW | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 充电总量 | CNXT_totalCharge | MWh | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 放电总量 | CNXT_totalDischarge | MWh | 双精度：0.00 |  | 按0设置
[5 empty] | 总SOC值 | CNXT_totalSoc | % | 双精度：0.00 |  | 按0设置
|  |  | EV 充电 | NEW_ENERGY_EV_CHARGING | 枪头数 / 在用数 | EVCD_evGunTotal/ EVCD_evGunInUse | 个 | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取，TB中做
[5 empty] | 装机容量 | EVCD_installedCapacity | kW | 双精度：0.00 | 3840 | 已编制生效
[5 empty] | 限制功率 | EVCD_powerLimit | kW | 双精度：0.00 | 3840 | 已编制生效
[5 empty] | 实时功率 | EVCD_realTimePower | kW | 双精度：0.00 | PDR1_DP1_METER1:P + SSP2_GP4_IED1:P | 已编制生效
[5 empty] | 充电总量 | EVCD_totalCharge | MWh | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取，TB中做
| 新能源 | 省级平台 | 光伏发电 | JIZHAN_ALL_GFFD | 装机容量 | GFFD_pvInstalledCapacity |  |  | 2812.9
[5 empty] | 在线容量 | GFFD_pvOnlineCapacity |  |  | 尽量获取每个光伏逆变器的通信+运行ok状态？
[5 empty] | 实发功率 | GFFD_pvActualPower |  |  | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P]
[5 empty] | 发电总量 | GFFD_pvTotalGeneration |  |  | 从积能获取
[5 empty] | 收益总量 | GFFD_pvTotalIncome |  |  | ？？？
[5 empty] | 在线 | GFFD_online
[5 empty] | 站点数 | GFFD_stationCount
|  |  | 风力发电 | JIZHAN_ALL_FLFD | 装机容量 | FLFD_pvInstalledCapacity |  |  | 5600
[5 empty] | 在线容量 | FLFD_pvOnlineCapacity
[5 empty] | 实发功率 | FLFD_pvActualPower |  |  | abs[SSP1_GP16_IED1:P]
[5 empty] | 发电总量 | FLFD_pvTotalGeneration |  |  | 从积能获取
[5 empty] | 收益总量 | FLFD_pvTotalIncome |  |  | ？？？
[5 empty] | 在线 | FLFD_online
[5 empty] | 站点数 | FLFD_stationCount
|  |  | 柔直互联 | JIZHAN_ALL_RZHL | 装机容量 | RZHL_pvInstalledCapacity
[5 empty] | 在线容量 | RZHL_pvOnlineCapacity
[5 empty] | 当前功率 | RZHL_currentPower
[5 empty] | 正向转移电量 | RZHL_forwardEnergy
[5 empty] | 反向转移电量 | RZHL_reverseEnergy
[5 empty] | 在线 | RZHL_online
[5 empty] | 站点数 | RZHL_stationCount
|  |  | 储能系统 | JIZHAN_ALL_CNXT | 装机容量 (功率/容量) | CNXT_installedCapacity/CNXT_ratedEnergy
[5 empty] | 在线容量 (功率/容量) | CNXT_onlineCapacity/CNXT_availableEnergy
[5 empty] | 实时功率 | CNXT_realTimePower
[5 empty] | 在线 | CNXT_online
[5 empty] | 站点数 | CNXT_stationCount
|  |  |  | JIZHAN_ALL_CNXT2 | 充电总量 | CNXT_totalCharge
[5 empty] | 放电总量 | CNXT_totalDischarge
[5 empty] | 总SOC值 | CNXT_totalSoc
|  |  | EV 充电 | JIZHAN_ALL_EVCD2 | 枪头数 / 在用数 | EVCD_evGunTotal/ EVCD_evGunInUse |  |  | 从星星充电平台获取，TB中做
|  |  |  | JIZHAN_ALL_EVCD | 在线 | EVCD_online
[5 empty] | 站点数 | EVCD_stationCount
[5 empty] | 装机容量 | EVCD_installedCapacity |  |  | 3840
[5 empty] | 限制功率 | EVCD_powerLimit |  |  | 3840
[5 empty] | 实时功率 | EVCD_realTimePower |  |  | PDR1_DP1_METER1:P + SSP2_GP4_IED1:P
[5 empty] | 充电总量 | EVCD_totalCharge |  |  | 从星星充电平台获取，TB中做
| 运营简况1 | 仙人山 |  | XRS_OPERATION_OVERVIEW | 用电总量 | totalConsumption | MWh | 双精度：0.00 | 功率时间积分法 | 已编制生效
[5 empty] | 发电总量 | totalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | 从积能获取
[5 empty] | EV 充电量 | evChargingVolume | MWh | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取
[5 empty] | 售电收益 | revenueSales | 万元 | 双精度：0.00 | 绿电上网电量（4个进线处功率时间积分计算负功率）*时段售价（可设值：0.29/kWh） | 已编制生效/南区 | 南区绿电上网电量 = PDR4_H1_IED1+ PDR4_H8_IED1 功率要判断结果是负数再积分才算 北区绿电上网电量 = SSP1_GP1_IED1 反向有功电量 （正反 两个量，待澄清） 绿电上网电量 = 南区绿电上网电量 + 北区绿电上网电量 | 目前计算了南区用电总量，售电收益定义了资产遥测订阅及公式计算了南区售电收益
[5 empty] | 减支收益 | revenueSavings | 万元 | 双精度：0.00 | 绿电自消纳电量*用电电价（0.75，可配置）
[5 empty] | 碳减排量 | carbonReduction | 万 tCO2 | 双精度：0.00 | 绿电总发电量*一度电对应二氧化碳量（可查）
[5 empty] | 储能循环数 | storageCycles | 次 | 双精度：0.00 | 0 | 已编制生效
| 运营简况1 | 省级 | 废弃 | JIZHAN_ALL_OPERATION_OVERVIEW | 用电总量 | totalConsumption | MWh | 双精度：0.00 | 功率时间积分法 | 已编制生效
[5 empty] | 发电总量 | totalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | 从积能获取
[5 empty] | EV 充电量 | evChargingVolume | MWh | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取
[5 empty] | 售电收益 | revenueSales | 万元 | 双精度：0.00 | 绿电上网电量（4个进线处功率时间积分计算负功率）*时段售价（可设值：0.29/kWh） | 已编制生效/南区 | 南区绿电上网电量 = PDR4_H1_IED1+ PDR4_H8_IED1 功率要判断结果是负数再积分才算 北区绿电上网电量 = SSP1_GP1_IED1 反向有功电量 （正反 两个量，待澄清） 绿电上网电量 = 南区绿电上网电量 + 北区绿电上网电量 | 目前计算了南区用电总量，售电收益定义了资产遥测订阅及公式计算了南区售电收益
[5 empty] | 减支收益 | revenueSavings | 万元 | 双精度：0.00 | 绿电自消纳电量*用电电价（0.75，可配置）
|  |  |  | JIZHAN_ALL_OPERATION_OVERVIEW2 | 碳减排量 | carbonReduction | 万 tCO2 | 双精度：0.00 | 绿电总发电量*一度电对应二氧化碳量（可查）
[5 empty] | 储能循环数 | storageCycles | 次 | 双精度：0.00 | 0 | 已编制生效
| 运营简况-图表 | 仙人山（移到网关设备，计算公式也从资产改到网关，后面对应的资产删掉；同时遥测命名要加前缀） | 暂时废弃 | XRS_OPERATION_CHART | 绿电自洽率 | metricGreenSufficiencyRate | % | 双精度：0.00 | （自用的绿电量 ÷ 总用电量）× 100% 自用的绿电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 绿电消纳率 | metricGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00 | （实际消纳的绿电量 ÷ 绿电总发电量）× 100% 实际消纳电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 柔直利用率 | metricSoftLinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | 0 | 已编制生效
[5 empty] | 电桩利用率 | metricEvChargerUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | NA
| 运营简况-图表 | 省级 | 废弃 | JIZHAN_ALL_OPERATION_CHART | 绿电自洽率 | metricGreenSufficiencyRate | % | 双精度：0.00 | （自用的绿电量 ÷ 总用电量）× 100% 自用的绿电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 绿电消纳率 | metricGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00 | （实际消纳的绿电量 ÷ 绿电总发电量）× 100% 实际消纳电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 柔直利用率 | metricSoftLinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | 0 | 已编制生效
[5 empty] | 电桩利用率 | metricEvChargerUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | NA
| 明日预测-用电预测 | TOMORROW_LOAD_FORECAST |  |  | 用电总量 (预测) | forecastConsumptionTotal | MWh | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值功率 (预测) | forecastConsumptionPeakPower | MW | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值时段 (预测) | forecastConsumptionPeakTimeRange | HH:mm 至 HH:mm | 双精度：0.00 | 搁置
| 明日预测-发电预测 | TOMORROW_GEN_FORECAST |  |  | 发电总量 (预测) | forecastGenerationTotal | MWh | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值功率 (预测) | forecastConsumptionPeakPower | MW | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值时段 (预测) | forecastConsumptionPeakTimeRange | HH:mm 至 HH:mm | 字符类型 | 搁置
| 实时曲线 | 省级 | 负荷总功率 | JIZHAN_ALL_REAL_CURVE | 负荷总功率 | tsLoadPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | SSP1_GP4,5,6,7,9_IED1:P + SSP1_GP11~16_IED1:P + PDR4_LP1_IED1:P + PDR4_LP9_IED1:P + abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P], abs[]为绝对值运算 | 已编制半
|  |  | 光伏出力总功率 |  | 光伏出力总功率 | tsPvPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P] | 已编制半
|  |  | 风电出力总功率 |  | 风电出力总功率 | tsWindPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[SSP1_GP16_IED1:P] | 已编制半
|  |  | 绿电出力总功率 |  | 绿电出力总功率 | tsGreenPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P + SSP1_GP8_IED1:P] | 已编制半
|  |  | EV充电总功率 |  | EV 充电总功率 | tsEvPowerCharging | kW | 双精度：0.00 | PDR1_DP1_METER1:P + SSP2_GP4_IED1:P
|  |  | EV充电限制功率 |  | EV 充电限制功率 | tsEvPowerLimit | kW | 双精度：0.00 | 3840
|  |  | 主变容量 |  | 主变容量 | tsTransformerCapacityRated | kVA | 双精度：0.00 | 10010；仙人山为多配电房多变压器，仅统计负荷用电主变
|  |  | 联络线交换功率（有正负 ） |  | 联络线交换功率（有正负 ） | tsGridExchangePower | kW | 双精度：0.00 | 仙人山没有柔直，NA | 没有
|  |  | 预测负荷功率 |  | 预测负荷功率 | tsLoadPowerForecast | kW | 双精度：0.00
|  |  | 预测发电出力 |  | 预测发电出力 | tsGenerationPowerForecast | kW | 双精度：0.00
| 实时曲线 | 仙人山 | 最顶层资产： XRS_STATION_REAL_CURVE | XRS_REALTIME_TOTAL_LOAD_POWER | 负荷总功率 | tsLoadPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | SSP1_GP4,5,6,7,9_IED1:P + SSP1_GP11~16_IED1:P + PDR4_LP1_IED1:P + PDR4_LP9_IED1:P + abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P], abs[]为绝对值运算 | 已编制半
|  |  |  | XRS_REALTIME_TOTAL_PV_POWER | 光伏出力总功率 | tsPvPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P] | 已编制半
|  |  |  | XRS_REALTIME_TOTAL_WIND_POWER | 风电出力总功率 | tsWindPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[SSP1_GP16_IED1:P] | 已编制半
|  |  |  | XRS_REALTIME_TOTAL_GREEN_POWER | 绿电出力总功率 | tsGreenPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | abs[PDR1_PGC1_METER1:P + PDR1_PGC2_METER1:P + PDR1_PGC3_METER1:P + PDR4_PGC1_METER1:P + SSP1_GP8_IED1:P] | 已编制半
|  |  |  | XRS_REALTIME_TOTAL_EV_CHARGING_POWER | EV 充电总功率 | tsEvPowerCharging | kW | 双精度：0.00 | PDR1_DP1_METER1:P + SSP2_GP4_IED1:P
|  |  | XRS_STATION_REAL_CURVE2 | XRS_REALTIME_EV_CHARGING_LIMIT_POWER | EV 充电限制功率 | tsEvPowerLimit | kW | 双精度：0.00 | 3840
|  |  |  | XRS_REALTIME_MAIN_TRANSFORMER_CAPACITY | 主变容量 | tsTransformerCapacityRated | kVA | 双精度：0.00 | 10010；仙人山为多配电房多变压器，仅统计负荷用电主变
|  |  |  | XRS_REALTIME_TIE_LINE_EXCHANGE_POWER | 联络线交换功率（有正负 ） | tsGridExchangePower | kW | 双精度：0.00 | 仙人山没有柔直，NA | 没有
|  |  |  | XRS_REALTIME_PREDICTED_LOAD_POWER | 预测负荷功率 | tsLoadPowerForecast | kW | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_REALTIME_PREDICTED_GENERATION_POWER | 预测发电出力 | tsGenerationPowerForecast | kW | 双精度：0.00
| 历史曲线 | 仙人山 | XRS_STATION_HIST_CURVE | XRS_HIST_TOTAL_POWER_CONSUMPTION | 总用电量 | histConsumptionTotal | kWh | 双精度：0.00 | 总用电功率时间积分，TB计算 | 已编制生效 | 实时总用电功率时间积分并累加；同站内概况
|  |  |  | XRS_HIST_TOTAL_POWER_GENERATION | 总发电量 | histGenerationTotal | kWh | 双精度：0.00 | 总用电(发电？)功率时间积分，TB计算【从积能获取】
|  |  |  | XRS_HIST_TOTAL_EV_CHARGING_ENERGY | EV 总充电量 | histEvEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取，TB中做
|  |  |  | XRS_HIST_TOTAL_STORAGE_CHARGING_ENERGY | 储能充电总电量 | histStorageEnergyCharge | kWh | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_HIST_TOTAL_STORAGE_DISCHARGING_ENERGY | 储能放电总电量 | histStorageEnergyDischarge | kWh | 双精度：0.00
|  |  | XRS_STATION_HIST_CURVE2 | XRS_HIST_TOTAL_FLEXIBLE_DC_EXCHANGE_ENERGY | 柔直交换总电量 | histSoftlinkEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_HIST_STORAGE | 储能循环数 | histStorageCycles | 次 | 整形
[5 empty] | 储能利用率 | histStorageUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_HIST_CHARGING_PILE_UTILIZATION | 电桩利用率 | histEvUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_HIST_FLEXIBLE_DC_UTILIZATION | 柔直利用率 | histSoftlinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  | XRS_STATION_HIST_CURVE3 | XRS_HIST_GREEN_POWER_CONSUMPTION_RATE | 绿电消纳率 | histGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | XRS_HIST_GREEN_POWER_SELF_SUFFICIENCY_RATE | 绿电自洽率 | histGreenSelfSufficiencyRate | % | 双精度：0.00
| 历史曲线 | 省级 |  | JIZHAN_ALL_HIS_CURVE | 总用电量 | histConsumptionTotal | kWh | 双精度：0.00 | 总用电功率时间积分，TB计算
[5 empty] | 总发电量 | histGenerationTotal | kWh | 双精度：0.00 | 总用电(发电？)功率时间积分，TB计算【从积能获取】
[5 empty] | EV 总充电量 | histEvEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00 | 从星星充电平台获取，TB中做
[5 empty] | 储能充电总电量 | histStorageEnergyCharge | kWh | 双精度：0.00
[5 empty] | 储能放电总电量 | histStorageEnergyDischarge | kWh | 双精度：0.00
|  |  |  | JIZHAN_ALL_HIS_CURVE2 | 柔直交换总电量 | histSoftlinkEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00
[5 empty] | 储能循环数 | histStorageCycles | 次 | 整形
[5 empty] | 储能利用率 | histStorageUtilizationRate | % | 双精度：0.00
[5 empty] | 电桩利用率 | histEvUtilizationRate | % | 双精度：0.00
[5 empty] | 柔直利用率 | histSoftlinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | JIZHAN_ALL_HIS_CURVE3 | 绿电消纳率 | histGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00
[5 empty] | 绿电自洽率 | histGreenSelfSufficiencyRate | % | 双精度：0.00
郭村服务区
基站储能项目 | 运营概况-全站 | JIZHAN_BUSINESS_OVERVIEW |  | 资产类型 | 站点数量 | stationCount | 个 | 整形 | 固定值 | 已编制生效
[5 empty] | 装机容量 | installedCapacity | kWh | 双精度：0.00 | 固定值 | 已编制生效
[5 empty] | 累计充电量 | totalChargeEnergy | kWh | 双精度：0.00 | 统计值：当前正向总有功电能 | 已编制生效
[5 empty] | 累计放电量 | totalDischargeEnergy | kWh | 双精度：0.00 | 统计值：当前反向总有功电能 | 已编制生效
[5 empty] | 累计收益 | totalRevenue | RMB | 双精度：0.00 | 统计值：单小时净收益=(Δ正向电量×该时段电价)−(Δ反向电量×该时段电价)；累计收益=单小时净收益和；5个KW 16度电 | 已编制生效
| 告警信息 | ALARM_INFO |  | WEBSOCKET协议 | 告警详情 | alarmDetail | 字符类型 | 字符类型 | 站点名称、详情、时间：系统状态告警-烟感告警 | 已编制生效
| 安全指标-全站 |  |  | 站点状态指标：订阅各个站点的遥测key（设备类型）：SYS_NORMAL | 系统正常状态 | SYS_NORMAL |  | 整形 | 1正常 0告警 | 已编制生效
| 实时功率曲线-全站 | JIZHAN_P_REAL |  | 资产类型 |  | realTimePower | kW | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
| 基站电价配置表(通用) | JIZHAN_EELECTRICITY_PRICE_CONFIG | 废弃 | 资产类型 |  | electricityPrice |  | 数组 |  | 已编制生效
| 基站通配资产 | JIZHAN_COMMON_CONFIG |  | 资产类型 | 告警关联设备 | alarm_entity |  |  |  | 已编制生效
[5 empty] | 实时曲线关联设备(站点) | real_p_config |  |  |  | 已编制生效
[5 empty] | 安全指标关联设备 | safe_config |  |  |  | 已编制生效
| 基站1-实时功率-今日电量 | JIZHAN_STATION1_P_AND_KWH | 废弃 | 资产类型 | 站点1-实时功率 | P1 | kW | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
[5 empty] | 站点1-今日充电量 | C_EP1 | kWh | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
[5 empty] | 站点1-今日放电量 | F_EP1 | kWh | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
| 基站2-实时功率-今日电量 | JIZHAN_STATION2_P_AND_KWH |  | 资产类型 | 站点2-实时功率 | P2 | kW | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
[5 empty] | 站点2-今日充电量 | C_EP2 | kWh | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
[5 empty] | 站点2-今日放电量 | F_EP2 | kWh | 双精度：0.00 |  | 已编制生效
静态属性配置
站点级 |  |  | 站点基础信息 | base_info
|  |  | 站点告警设备清单 | alarm_devices | [5 empty] | 已编制生效
公共资产类 | 告警资产 | JIZHAN_ALARM_CONFIG | 告警模板 | alarm_config | [5 empty] | 已编制生效
| 公共资产 | JIZHAN_COMMON_CONFIG | 省级平台配置 | base_info | [5 empty] | 已编制生效

## 郭村服务区
归属项目 | 1级分类(标签) | 1级名称(资产名称) | 2级分类(标签) | 2级名称(资产名称) | 中文名 | 遥测属性key | 单位 | 字符类型 | 备注 | 公式生效
郭村项目 | 站内概况 | GC_SITE_OVERVIEW |  | GC_SITE_OVERVIEW | 总用电功率 | totalConsumptionPower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_LV_METER:P1+GUOC_LV_METER:P2-GUOC_NE_J2:P +GUOC_TOTAL_CPJ1:P | 已编制生效
[5 empty] | 总发电功率 | totalGenerationPower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_PV250_PJ01:P+GUOC_PV320_PJ02:P | 已编制生效
| 告警信息 | ALARM_INFO |  |  | 告警详情 | alarmDetail | 字符类型 | 字符类型 | 电压越限（400V母线相电压GUOC_LV_METER:UAB1 UAB2），开关变位 |  | ①Ua 超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归； ②Ub超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归； ③Uc 超过242v，持续20s，越上限， 回到235v持续20s越上限回归； 低于198v，持续20s，越下限， 回到205v持续20s越下限回归；
| 新能源 | 郭村服务区（移到网关设备，计算公式也从资产改到网关，后面对应的资产删掉；同时遥测命名要加前缀） | 光伏发电 | NEW_ENERGY_PV_GENERATION | 装机容量 | GFFD_pvInstalledCapacity | kWp | 双精度：0.00 | 570
[5 empty] | 在线容量 | GFFD_pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00 | 判据GUOC_PV250_PJ01:COM 、 GUOC_PV320_PJ02:COM
[5 empty] | 实发功率 | GFFD_pvActualPower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_PV250_PJ01:P+GUOC_PV320_PJ02:P
[5 empty] | 发电总量 | GFFD_pvTotalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_PV250_PJ01:(EP-)+GUOC_PV320_PJ02:(EP-)
[5 empty] | 收益总量 | GFFD_pvTotalIncome | 万元 | 双精度：0.00 | ？
|  |  | 风力发电 | NA | 装机容量 | pvInstalledCapacity | kW | 双精度：0.00
[5 empty] | 在线容量 | pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00
[5 empty] | 实发功率 | pvActualPower | kW | 双精度：0.00
[5 empty] | 发电总量 | pvTotalGeneration | MWh | 双精度：0.00
[5 empty] | 收益总量 | pvTotalIncome | 万元 | 双精度：0.00
|  |  | 柔直互联 | NEW_ENERGY_FLEXIBLE_DC_INTERCONNECTION | 装机容量 | pvInstalledCapacity | kW | 双精度：0.00 | 200
[5 empty] | 在线容量 | pvOnlineCapacity | kW | 双精度：0.00 | 200
[5 empty] | 当前功率 | currentPower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_ER:P
[5 empty] | 正向转移电量 | forwardEnergy | MWh | 双精度：0.00
[5 empty] | 反向转移电量 | reverseEnergy | MWh | 双精度：0.00
|  |  | 储能系统 | NEW_ENERGY_ENERGY_STORAGE_SYSTEM | 装机容量 (功率/容量) | installedCapacity/ratedEnergy | kW/kWh | 双精度：0.00 | 300kW783kWh
[5 empty] | 在线容量 (功率/容量) | onlineCapacity/availableEnergy | kW/kWh | 双精度：0.00 | 判据GUOC_ESS:COM =1 ，所有均在线
[5 empty] | 实时功率 | realTimePower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_1420：P
[5 empty] | 充电总量 | totalCharge | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_METER：EP
[5 empty] | 放电总量 | totalDischarge | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_METER：EP-
[5 empty] | 总SOC值 | totalSoc | % | 双精度：0.00 | GUOC_ESS：soc
|  |  | EV 充电 | NEW_ENERGY_EV_CHARGING | 枪头数 / 在用数 | evGunTotal/ evGunInUse | 个 | 双精度：0.00 | 8/ GUOC_CP_1的GUN1_STATE、GUN2_STATE;GUOC_CP_2的 GUN1_STATE、GUN2_STATE GUOC_CP_3的GUN1_STATE、GUN2_STATE、GUOC_CP_4的GUN1_STATE、GUN2_STATE上面8个yc == 1 （充电中）
[5 empty] | 装机容量 | installedCapacity | kW | 双精度：0.00 | 480
[5 empty] | 限制功率 | powerLimit | kW | 双精度：0.00 | GUOC_CP_1的limit_p + GUOC_CP_2的limit_p + GUOC_CP_3的limit_p + GUOC_CP_4的limit_p + GUOC_CP_5的limit_p
[5 empty] | 实时功率 | realTimePower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_TOTAL_CPJ1:P
[5 empty] | 充电总量 | totalCharge | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_TOTAL_CPJ1:EP
| 运营简况1 |  |  | XRS_OPERATION_OVERVIEW | 用电总量 | totalConsumption | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_LV_METER:EP1 + GUOC_LV_METER:EP2
[5 empty] | 发电总量 | totalGeneration | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_METER:EP-
[5 empty] | EV 充电量 | evChargingVolume | MWh | 双精度：0.00 | GUOC_TOTAL_CPJ1:EP
[5 empty] | 售电收益 | revenueSales | 万元 | 双精度：0.00 | ?
[5 empty] | 减支收益 | revenueSavings | 万元 | 双精度：0.00 | ?
[5 empty] | 碳减排量 | carbonReduction | 万 tCO2 | 双精度：0.00 | 绿电总发电量*一度电对应二氧化碳量（可查）
[5 empty] | 储能循环数 | storageCycles | 次 | 双精度：0.00 | ?
| 运营简况-图表 | 仙人山（移到网关设备，计算公式也从资产改到网关，后面对应的资产删掉；同时遥测命名要加前缀） | 暂时废弃 | XRS_OPERATION_CHART | 绿电自洽率 | metricGreenSufficiencyRate | % | 双精度：0.00 | （自用的绿电量? ÷ 总用电量）× 100% 自用的绿电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 绿电消纳率 | metricGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00 | （实际消纳的绿电量 ÷ 绿电总发电量）× 100% 实际消纳电量=绿电发电总量-倒送电网电量
[5 empty] | 柔直利用率 | metricSoftLinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | 0
[5 empty] | 电桩利用率 | metricEvChargerUtilizationRate | % | 双精度：0.00 | NA
| 明日预测-用电预测 | TOMORROW_LOAD_FORECAST |  |  | 用电总量 (预测) | forecastConsumptionTotal | MWh | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值功率 (预测) | forecastConsumptionPeakPower | MW | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值时段 (预测) | forecastConsumptionPeakTimeRange | HH:mm 至 HH:mm | 双精度：0.00 | 搁置
| 明日预测-发电预测 | TOMORROW_GEN_FORECAST |  |  | 发电总量 (预测) | forecastGenerationTotal | MWh | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值功率 (预测) | forecastConsumptionPeakPower | MW | 双精度：0.00 | 搁置
[5 empty] | 峰值时段 (预测) | forecastConsumptionPeakTimeRange | HH:mm 至 HH:mm | 字符类型 | 搁置
| 实时曲线 |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TOTAL_LOAD_POWER | 负荷总功率 | tsLoadPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | 570
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TOTAL_PV_POWER | 光伏出力总功率 | tsPvPowerTotal | kW | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TOTAL_WIND_POWER | 风电出力总功率 | tsWindPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | 200
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TOTAL_GREEN_POWER | 绿电出力总功率 | tsGreenPowerTotal | kW | 双精度：0.00 | 判据GUOC_PV250_PJ01:COM 、 GUOC_PV320_PJ02:COM
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TOTAL_EV_CHARGING_POWER | EV 充电总功率 | tsEvPowerCharging | kW | 双精度：0.00 | GUOC_LV_METER:EP1 + GUOC_LV_METER:EP2
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_EV_CHARGING_LIMIT_POWER | EV 充电限制功率 | tsEvPowerLimit | kW | 双精度：0.00 | 0
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_MAIN_TRANSFORMER_CAPACITY | 主变容量 | tsTransformerCapacityRated | kVA | 双精度：0.00 | 630+1250
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_TIE_LINE_EXCHANGE_POWER | 联络线交换功率（有正负 ） | tsGridExchangePower | kW | 双精度：0.00 | GUOC_ER:P
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_PREDICTED_LOAD_POWER | 预测负荷功率 | tsLoadPowerForecast | kW | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_REALTIME_PREDICTED_GENERATION_POWER | 预测发电出力 | tsGenerationPowerForecast | kW | 双精度：0.00
| 历史曲线 |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_POWER_CONSUMPTION | 总用电量 | histConsumptionTotal | kWh | 双精度：0.00 | GUOC_LV_METER:EP1+GUOC_LV_METER:EP2-GUOC_NE_J2:EP +GUOC_TOTAL_CPJ1:EP
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_POWER_GENERATION | 总发电量 | histGenerationTotal | kWh | 双精度：0.00 | GUOC_PV250_PJ01:EP- + GUOC_PV320_PJ02:EP-
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_EV_CHARGING_ENERGY | EV 总充电量 | histEvEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00 | GUOC_TOTAL_CPJ1:EP
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_STORAGE_CHARGING_ENERGY | 储能充电总电量 | histStorageEnergyCharge | kWh | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_METER:EP
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_STORAGE_DISCHARGING_ENERGY | 储能放电总电量 | histStorageEnergyDischarge | kWh | 双精度：0.00 | GUOC_ESS_METER:EP-
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_TOTAL_FLEXIBLE_DC_EXCHANGE_ENERGY | 柔直交换总电量 | histSoftlinkEnergyTotal | kWh | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_STORAGE | 储能循环数 | histStorageCycles | 次 | 整形
[5 empty] | 储能利用率 | histStorageUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_CHARGING_PILE_UTILIZATION | 电桩利用率 | histEvUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_FLEXIBLE_DC_UTILIZATION | 柔直利用率 | histSoftlinkUtilizationRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_GREEN_POWER_CONSUMPTION_RATE | 绿电消纳率 | histGreenConsumptionRate | % | 双精度：0.00
|  |  |  | G42_GUOCUN_HIST_GREEN_POWER_SELF_SUFFICIENCY_RATE | 绿电自洽率 | histGreenSelfSufficiencyRate | % | 双精度：0.00